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	I. Назначение и область применения

Станция предназначена для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод (предприятия по переработке сельхозпродукции и др.) методом нитри/денитрификации. Станция обеспечивает очистку сточных вод для сброса на рельеф или на поля фильтрации.

II. Техническая характеристика основных
параметров станции
1.

Производительность станции, м3/сут

1,6
- средняя часовая производительность, м3/час

0,067
- максимальная часовая усредненная производительность, м3/час

до 0,1
2.

Режим работы

круглосуточный

3.

Режим водоотведения

круглогодичный

4.

Вентиляция

естественная

5.

Количество осадка влажностью 97%, вывозимого на утилизацию, м3/год

1,5-2
6.

Установленная максимальная мощность, Вт

290
7.

Установленная средняя мощность, Вт

95
8.
Напряжение питающей сети, В

220 ±10%(50Гц)
9.
Нагрузка на грунт блок-модуля с водой
2,5 т/м2 (0,25кг/см2)
Климатическая и сейсмическая характеристики района эксплуатации
10.
- температура наружного воздуха (температура самых холодных суток), (С

–35
11.
- вес снегового покрова, кг/м2
180

12.
- ветровое давление, кг/м2
232
13.
- сейсмичность, балл

6
14.
Санитарно-защитная зона                                                    не требуется
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	III. Состав сооружений и оборудования станции

I. Блок-модуль в составе:

1 шт.

– аккумулирующий резервуар для выравнивания пиковых колебаний расхода
сточных вод;
– эрлифты с фильтром грубых нечистот, гравитационным клапаном и системой промывки для перекачки усредненного расхода сточных вод;
Аэротенк-денитрификатор с заглублённым вторичным отстойником:

– 1-ая ступень нитрификации;

– 2-ая ступень нитри-денитрификации и осветления сточных вод с промывкой;
– эрлифт рециркуляции ила с промывкой;
– Доочистка и осветление сточных вод;

– минерализатор-уплотнитель избыточного активного ила.

   Встроенный блок-пост энергосилового и технологического оборудования:

   Встроенный блок-пост энергосилового и технологического оборудования:

– компрессор HIBLOW HP-80U Q = 4,8 м3/час, N = 85 Вт;
1 шт.

– насос промывочный Pentax DP-40  Q = 4,0 м3/час, Н = 2,0 м,  N = 200Вт;

1 шт.

– электрощиток с таймером автоматической промывки и розетками.
1 шт.

IV. Технологическая схема очистки сточных вод

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в аккумулирующий резервуар, откуда с усредненным расходом эрлифтом перекачиваются в аэротенк-денитрификатор. В аккумулирующем резервуаре установлен крупнопузырчатый аэратор для перемешивания сточных вод и предотвращения залегания сырого осадка на дне.

В аэротенке-денитрификаторе сточные воды сначала проходят две ступени биологической очистки, где осуществляется их нитрификация, денитрификация и осветление, а затем направляются в дополнительный осветлитель и через водосборную систему отводятся на сброс.
Избыточный активный ил перекачивается в минерализатор-уплотнитель избыточного активного ила, откуда стабилизированный осадок по мере накопления удаляется штатным эрлифтом либо дополнительным дренажным насосом на утилизацию.

Воздух для биологической очистки и стабилизации осадков подается компрессором встроенного блок поста.
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	V. Конструкция станции

Станция состоит из одного блок-модуля заводского изготовления, имеющего технологические отделения, коммуникации, комплект вспомогательного оборудования, обеспечивающий весь комплекс необходимых технологических процессов.

Блок-модуль выполнен из вспененных полипропиленовых листов. Сварные швы станции выполнены плотнопрочными с гарантией водонепроницаемости.

 Антикоррозийное покрытие не требуется, так как в активной зоне нет коррозирующих материалов. 

Блок-модуль оснащён крышкой с утеплителем для исключения выбросов испарений в атмосферу, а также для сглаживания разницы температур очищаемых сточных вод и атмосферного воздуха в холодное время года.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в порядке модернизации станции.
VI. Гарантии поставщика, условия хранения и транспортирования

Гарантийный срок на станцию "БИОКСИ" составляет 3 года при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. На  устанавливаемое электрооборудование сторонних производителей (компрессор, насос промывки и др.) – по паспортам заводов-изготовителей.

Срок службы конструкций станции – не менее 50 лет.

Хранить очистную систему можно на открытой площадке, приняв меры для исключения длительного воздействия прямого солнечного света и исключив резкое механическое воздействие на корпус системы, особенно при низких температурах.

Транспортировать систему можно в вертикальном или горизонтальном положении, предварительно закрепив съёмные детали, а также закрепив сам корпус на площадке транспортного средства. Проводя погрузочно-разгрузочные работы избегать резких рывков.

VII. Указания мер безопасности

К выполнению работ по обслуживанию и ремонту станции "БИОКСИ" допускаются лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и имеющие право на производство работ.

Обслуживающий персонал должен точно выполнять требования техники безопасности, указанные в должностной инструкции, в эксплуатационной документации, а также в "Правилах техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест", "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

VIII. Монтаж и подготовка к работе

Станция "БИОКСИ-1,6лонг " комплектуется из изделий заводского изготовления, а также оборудования и материалов, поставляемых на строительную площадку.

Станция монтируется в котловане на жестком основании с песчаной подушкой и засыпается песком до горловины смотрового колодца (оголовка), которая должна выступать над поверхностью грунта на 0,2м.
 На строительной площадке проводятся следующие работы:

- монтаж станции согласно технологического генплана;

- монтаж подводящих и отводящих трубопроводов;

- герметичная врезка подводящего трубопровода в аккумулирующий резервуар;

- монтаж съемного технологического оборудования;

- подключение к наружным сетям электроснабжения;

- гидравлические испытания технологических резервуаров;

- засыпка песком.
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	IX. Техническое обслуживание
Очистная станция работает в режиме, не требующем постоянного присутствия обслуживающего персонала;

Объём ежедневных работ потребует занятости оператора в течение 0,5-1 часа в день;

В обязанности обслуживающего персонала входит:

1. Не допускать поступления сточных вод выше проектного 1,6 м3/сут. Расход ориентировочно определяется по уровню в аккумулирующем резервуаре, он не должен переполняться до уровня аварийного перелива.
2. Подача воздуха из компрессора должна осуществляться круглосуточно.

3. Проводить ежедневный осмотр технологического оборудования, профилактический ремонт оборудования по утверждённому графику.

4. Обеспечивать постоянную работу эрлифтов. При засорении – прочищать.

5. Проводить отбор проб очищенных сточных вод для визуального определения прозрачности, объёма ила в аэрационных зонах и минерализаторе-уплотнителе избыточного активного ила.
6. По утверждённому графику, установленному лабораторией санэпиднадзора, отобранные пробы очищенных сточных вод доставлять в лабораторию для проведения анализов.

7. Эксплуатацию компрессора и насоса промывки проводить по инструкциям заводов-изготовителей. (Замена мембран компрессора 1 раз в два года).
8. Своевременно, не реже 1 раза в 3 месяца, вывозить осадок из минерализатора-уплотнителя избыточного активного ила и при необходимости осадок из аккумулирующего резервуара в  места утилизации. Годовой объем – 1,5-2м3.

9. Содержать сооружения и территорию в чистоте;

10. Не допускать посторонних лиц на очистную станцию.
X. Численность работающих

Рекомендуемая нормативная численность рабочих, обслуживающих очистные сооружения. Составлена на основании нормативов, утвержденных ГосКомСССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС за N 343/18-15 от 25 мая 1987 г.

№№

Наименование профессии

Нормативная численность, чел/смену

1.

Оператор на аэротенках

0,5
2.

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования
0,2
3.
Слесарь по обслуживанию оборудования
0,2
Итого:

0,9
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	XI. Охрана окружающей среды

Станция биологической очистки предназначена для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в количестве до 1,6 м3/сут.

Емкостное оборудование выполняется из полипропилена пониженной плотности и оснащено крышкой с утеплителем для исключения выбросов испарений в атмосферу и грибком для забора атмосферного воздуха. Вентиляция осуществляется через фановый стояк подводящего трубопровода.
Устройство обеззараживания очищенных сточных вод в комплект базовой поставки не входит и устанавливается при необходимости дополнительно.
Осадок из илового резервуара вывозится в места утилизации согласованные заказчиком с санитарной службой (возможно применение иловой площадки в зависимости от местных условий).

При работе станция не выделяет вредные примеси, способные загрязнять атмосферный воздух и водоёмы. В результате проведённых исследований установлено, что санитарно-защитная зона для очистных систем БИОКСИ, производительностью до 17 м.куб/сут., не требуется. (Экспертное заключение №196/н-6 от 22 февраля 2008 г. Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию ГОУ ДПО Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №78.01.03.000.Т.001982.06.08 от 05.06.2008г.)
XII. Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов сточных вод

Не допускать перерыва подачи электроэнергии на сооружения. При аварийном кратковременном перерыве подачи электроэнергии необходимо минимизировать поступление сточных вод на очистное сооружение.

Подача воздуха на очистку должна осуществляться круглосуточно.

Не допускать полного износа рабочего и резервного энергосилового оборудования. Рекомендуется хранить на складе запасное оборудование (компрессоры, насосы).

Своевременно проводить профилактику и ремонт сооружений и оборудования.

Эксплуатацию сооружений должен осуществлять персонал, обученный правилам эксплуатации и технике безопасности.

Не допускать залпового поступления сточных вод более 1,6 м3/сут и более 0,16 м3/ч.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· отводить на очистные сооружения ливневые стоки и дренажные стоки от жилой зоны и промпредприятий, а также воду из бассейнов и промывочную воду от фильтров водоподготовки;
· сливать в сеть канализации содержимое выгребных ям, септиков, жижесборников, так как в них идет процесс брожения, гниения в анаэробных условиях.
XIII. Показатели очистки сточных вод

Расход сточных вод, м3/сут

Загрязняющее вещество

Концентрация вещества до очистки, мг/л

Концентрация вещества после очистки, мг/л

1,6
БПК5
100-370

10
Взвешенные вещества

100-320

20
Азот амм. 
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	XIV. ВИД СВЕРХУ БИОКСИ-1,6лонг
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1- Полипропиленовый корпус;

2- аккумулирующий резервуар;

3- эрлифт с фильтром грубых нечистот, гравитационным клапаном и системой промывки;

4- 1-ая ступень нитрификации аэротенка-денитрификатора;

5- аэратор аэротенка-денитрификатора;
6- аэратор аккумулирующего резервуара;

7- 2-ая ступень нитри-денитрификации аэротенка-денитрификатора;

8- заглублённый вторичный отстойник- осветлитель;
9- выходная труба заглублённого вторичного отстойника-осветлителя;

10- дополнительный осветлитель очищенной воды;
11- выходная труба очищенной воды;
12- крупнопузырчатый аэратор (эрлифт откачки ила) минерализатора-уплотнителя избыточного активного ила

13- эрлифт рециркуляции ила с промывкой;
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	1- минерализатор-уплотнитель избыточного активного ила;

2- разбиватель плёнки заглублённого вторичного отстойника;

3- инжектор промывки зоны денитрификации;

4- переливной удалитель плёнки заглублённого вторичного отстойника;

5- распределительный коллектор системы промывки;

6- насос промывки;

7- встроенный блок-пост с компрессором и электрощитом (расположен под крышкой в оголовке очистной системы);

XV. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФЕКТАНТЫ
В повседневной жизни большинство из людей не задумывается о том, на какие составные части разлагается какой-либо продукт или материал, токсичны ли побочно образующиеся вещества или конечные продукты распада? Биологически ли разлагаемы загрязнения в сточной воде?

Вещество является полностью биоразлагаемым, когда оно распадается на оксид углерода, воду и природные минералы, которые не наносят вред экосистеме.

Большинство моющих средств, жирорастворителей и дезинфектантов, используемых в настоящее время, сделаны на основе таких веществ, как хлор содержащие углеводы, фосфаты, негативно влияющие на систему биологической очистки сточных вод.

Моющее средство может быть определено, как химическое соединение, которое чистит. Это относится ко всем продуктам, которые чистят текстиль или твёрдые поверхности. Подразумевается, что оно имеет сильное воздействие на загрязнения, но максимально возможно мягкое воздействие на обрабатываемую поверхность и окружающую среду.
Моющие средства могут быть разделены на два типа:

1. Моющие средства, содержащие фосфаты

Данные моющие средства оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Фосфаты используются в моющих средствах в качестве “строительных блоков”, которые удаляют ионы кальция и обеспечивают более эффективную работу поверхностно активных веществ (ПАВ). Основная проблема, связанная с данными моющие средства по отношению к установкам биологической очистки сточных вод, заключается в том, что они быстро снижают численность микроорганизмов, которые разлагают загрязнения, фактически убивая их. Поэтому эффективность работы установки снижается. 

2. Моющие средства, не содержащие фосфаты

Данные моющие средства также оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

В моющих средствах, не содержащих фосфаты, последние заменяются или цеолитами, или другими веществами  и повышенной концентрацией ПАВ.
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	ПАВ являются наиболее токсичными веществами, среди входящих  в состав моющих средств. Они снижают рост и развитие водных организмов, в том числе микроорганизмов.

Решить данную проблему можно за счёт использования биоразлагаемых моющих средств,  

которые не наносят  вред установкам биологической  очистки сточных вод, то есть не убивают биологические агенты (бактерии и другие микроорганизмы), обеспечивающие естественный процесс минерализации загрязнений.

Таким образом, то, какие средства использует водопользователь, влияет не только на работу очистных сооружений, но и на состояние окружающей среды в целом, а как следствие и как на здоровье людей.

Также следует брать во внимание и экономический аспект, а именно: при использовании небиоразлагаемых, токсичных средств нагрузка на очистные сооружения возрастает как минимум в 1.5-2 раза, и поэтому необходима соответственно более мощная установка. Однако увеличение мощности установки биологической  очистки сточных вод не всегда может решить проблему в том случае, если поступающие токсичные  вещества убивают микроорганизмы, и биологическая очистка не может произойти.

Из вышесказанного следует, что, применяя синтетические биологически не разлагаемые моющие средства и дезинфектанты, которые по распространенному мнению “дешевле” биоразлагаемых,  водопользователь платит в два раза больше за установку очистки сточных вод, эффективность работы  которой остаётся  под  вопросом.

Одна из основных рекомендаций по использованию биоразлагаемых моющих средств и дезинфектантов касается правильного дозирования средства, что также важно, как и его выбор. Дозирование зависит от загрязнённости обрабатываемого объекта и от жесткости воды. От передозировки объект чище не становится, а увеличивается нагрузка на очистное сооружение, и впустую тратятся денежные средства.

Рекомендуемые моющие средства для стирки:

Марка
Изготовитель
Mini Risk

Henkel Norden Oy, Финляндия

Bio Est

Flora Kadrina, Эстония

LV

Lever

Neutral

Blumoller, Дания

SA8 (Amway)

Amway, США

Frosch

Frosch, Erdal rex, Германия

Kastanis Classic

Spodrība, Латвия

Bis

Baltchem, Литва

Dalli

Dalli-Werke, Германия

Гель Persil 

Henkel

Perwoll Balsam Magic

Henkel

Гель Rex Colour 

Henkel, Венгрия

Ariel Compact

Procter&Gamble, Швейцария

G1

Golden Neo-Life Diamite, Италия
Kokosal

Cussons Polska, Польша
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	Рекомендуемые моющие средства для посуды:

Марка
Изготовитель
Neutral

Blumoller, Дания

Zilgme бальзам

Spodrība, Латвия

Mini Risk

Henkel Norden Oy, Финляндия

Amway Dish Drops

Amway, США

 Mairi

Frosch

Frosch, Erdal rex, Германия

Pur balsam

Henkel, Германия

Золушка

Россия

Ream CleanCare

Higeja

Литва

LDC (GNLD)

LV

Lever

Kron Star Balsam

Ream ultra plus

Bis

Baltchem, Литва

Safo

Surcare

Robert McBride, Великобритания

Ниже перечисленные моющие средства для стирки оказывающие очень негативное 
воздействие на работу очистных сооружений
Марка
Изготовитель
Actiff Hygiene

Yplon

Surcare

Robert McBride, Великобритания

BioS

Фосфор, Россия

Sano

Sano, Израиль

Апрель Автомат

Весна, Россия

Лотос

Фосфор, Россия

Bimax

Nefis, Россия

Детский

Новый Лотос, Россия

Juss

Tartu flora, Эстония
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	Ниже перечисленные моющие средства для посуды оказывающие  очень негативное воздействие на работу очистных сооружений:

Марка
Изготовитель
Actiff+

Испания

Baltoji svaja

Литва

Charm

Великобритания

Fresh drop

Польша

Lemon fresh

Польша

Ludwiks

Польша

MiR

Франция

Sano san

Израиль

Также можно пользоваться продуктами, на этикетке которых есть эко-маркировка, например:

 ЕС Экоцветочек,  Сокол, Северный лебедь , Синий ангел.
Благоприятный выбор для окружающей среды

Общество природы Швеции разработала маркировку, которая распространена  по всей Скандинавии и находится на многих группах товара. Эта маркировка считается одной из строгих маркировок,  и требования для её получения постоянно усиливаются. http://www.snf.se/bmv/english.cfm
 Северный лебедь

Ещё одна  из скандинавских маркировок, которую выдаёт совет Северной страны.       Маркировка считается намного слабее, чем предыдущая [image: image1.jpg](BIGXY
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маркировка [image: image22.jpg]v

K/ /// 4



. [image: image23.png]


http://www.svanen.nu/Eng/default.asp
Маркировка окружающей среды Европейского союза 

Официальная маркировка окружающей среды ЕС. Присваивается продуктам   высокого качества, которые “ дружественны” для окружающей среды.  http://eco-label.com
 Синий ангел

Немецкая маркировка окружающей среды, существует с 1978 года, и считается одной из лучших разработанных маркировок среды во всём мире. Находится более чем на 3500 продуктах.  www.blauer-engel.de
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	XVI. МОНТАЖНАЯ СХЕМА БИОКСИ-1,6лонг
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	XVII. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БИОКСИ-1,6лонг
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ВНИМАНИЕ!
Запрещается :
-Сброс в канализацию сгнивших остатков овощей и мусора от лесных грибов;

- Сброс в канализацию строительного мусора (песка, цемента, шпаклёвки и т.д.), это приводит

   к засорению установки, и как следствие потери  работоспособности;

- Сброс  в  канализацию  полимерных  пленок,  и  других  биологически  не разлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет и т.п.), они накапливаются в приёмном резервуаре и требуют периодического удаления, а в некоторых случаях возможна закупорка насосов, и как следствие потеря работоспособности установки;

-Сброс в канализацию воды от регенерации систем очистки питьевой воды с применением марганцево-кислого калия или других внешних окислителей. Слив следует предусмотреть через отдельную напорную канализацию;

- Сброс в канализацию стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами (персоль и т.п.);

- Сброс в канализацию воды из бассейна;

- Применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз;

- Сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;

- Слив в канализацию машинных масел, жиров, антифризов, кислот, щелочей, спиртов и т.д..

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется.
Разрешается :
- Сброс в канализацию фекальных стоков и  туалетной бумаги;
-
Сброс в канализацию стоков от стиральных и посудомоечных машин, при условии применения стиральных порошков и средств без хлора;
- Сброс в  канализацию кухонных стоков от ручного мытья посуды, при условии минимизации

   применения чистящих порошков и средств с содержанием хлора, а также других сильных 

   антибактериальных средств;
- Сброс в канализацию банных стоков и стоков из душевых;
- Сброс в канализацию один раз в неделю небольшого количества средств для
   чистки унитазов, санфаянса и кухонного оборудования.
Прочее :
-
При отключении электричества, необходимо сократить водопотребление, так как возможно переполнение приемной камеры и попадание  неочищенного стока в окружающую среду;

-
Применение чистящих средств, содержащих хлор и других антисептиков в больших количествах, может привести к отмиранию  активного ила, и как следствие  потеря работоспособности установки;

-
Несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к  его загустению, и в последствии  к нарушению работы установки;

-
Сброс в канализацию воды, после регенерации систем очистки питьевой воды через установку не рекомендуется, воду от промывки фильтров водоподготовки отводить минуя очистную систему фекально-бытовых сточных вод (не зависимо от типа системы), это также касается и отвода воды от промывки фильтра бассейна. 

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию очистной системы изменения, улучшающие его работу или облегчающие обслуживание, которые могут быть не отражены в данном руководстве. Уточнённую инструкцию по эксплуатации или монтажу можно получить у производителя.
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